## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение №1
Техническое задание №
Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции в помещении электролитной П-302 в корпусе 21.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Общеобменная вытяжная вентиляция
1 | Прокладка воздуховодов из полипропилена толщиной: 10 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 1.57
2 | Воздуховод из полипропилена Д125 длиной 2000 мм на фланцах 10 мм | шт | 2
3 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм, диаметром до 355 мм | м2 | 22.12
4 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 9.84
5 | Воздуховоды из химстойкой нержавеющей стали толщиной 1 мм с приварными фланцами из химстойкой нержавеющей стали диаметром до 355 мм | м2 | 31.96
6 | Установка клапанов обратных: диаметром 315 мм | шт | 1
7 | Клапан обратный в химстойком исполнении КО-К-315 | шт | 1
8 | Установка вентиляторов радиальных | шт | 1
9 | Вентилятор коррозионностойкий ВР 85-77 №3,55 n=1500 об/мин, N=0,25кВт Л0 | шт | 1
10 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0.2
11 | Гибкие вставки химстойкие № 3,55 | компл | 1
12 | Установка виброизолятора | шт | 4
13 | Виброопоры ВП 10 | шт | 4
14 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 3.6
15 | Рама под вентилятор № 3,55 | шт | 1
16 | Установка факельного выброса Ø315 | шт | 1
17 | Факельный выброс из химстойкой нержавеющей стали Ø315 | шт | 1
18 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15
19 | Кронштейны для шахты Ø315 | шт | 5
20 | Дроссель-клапан из химстойкой нержавеющей стали Ø200 | шт | 1
21 | Дроссель-клапан из химстойкой нержавеющей стали Ø160 | шт | 1
22 | Дроссель-клапан из химстойкой нержавеющей стали Ø125 | шт | 2
23 | Установка решеток | шт | 3
24 | Диффузор вытяжной DVS-E Ø200 | шт | 1
25 | Решетка 4СА 450*450 | шт | 2
26 | Установка клапанов воздушных КВР с электрическим приводом диаметром 250 мм | шт | 1
27 | Пожарный клапан ТКОК 250 EI-120 с с эл. Приводом 220V | шт | 1
28 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 8.5
29 | Огнезащитное покрытие воздуховодов МБОР с учетом клея | м2 | 8.5
30 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 4
Раздел 2. Местная вытяжная вентиляция электролитной
31 | Установка отсосов от оборудования | кг | 50
32 | Местное укрытие 1000*2000*1000 из полипропилена со встроенной панелью равномерного всасывания на фланцах 10 мм | шт | 1
33 | Прокладка воздуховодов из полипропилена толщиной: 10 мм , диаметром до 560 мм | м2 | 3.38
34 | Переход из полипропилена Д500/1000*500 мм длиной 700мм односторонний на фланцах 10 мм | шт | 1
35 | Воздуховод из полипропилена Д500 длиной 1000 мм на фланцах 10 мм | шт | 1
36 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм, диаметром 500 мм | м2 | 38.91
37 | Воздуховоды из химстойкой нержавеющей стали толщиной 1 мм с приварными фланцами из химстойкой нержавеющей стали диаметром 500 мм | м2 | 38.91
38 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15
39 | Кронштейны для шахты Ø500 | шт | 5
40 | Установка вентиляторов радиальных | шт | 1
41 | Вентилятор коррозионностойкий ВР 85-77 №5 n=1500 об/мин, N=1,5кВт | шт | 1
42 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0.33
43 | Гибкие вставки коррозионностойкие № 5 | компл | 1
44 | Установка виброизолятора | шт | 4
45 | Виброопоры ВП-30 | шт | 4
46 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 17.2
47 | Рама под вентилятор № 5 | шт | 1
48 | Установка клапанов обратных: диаметром 500 мм | шт | 1
49 | Клапан обратный КО-К-500 коррозионностойкий | шт | 1
50 | Установка факельного выброса Ø500 | шт | 1
51 | Факельный выброс из химстойкой нержавеющей стали Ø500 | шт | 1
52 | Установка частотного регулятора | шт | 1
53 | Частотный регулятор VLT Micro Drive FC 51 132F0020 | шт | 1
54 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) | шт | 1
55 | VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101 | шт | 1
56 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 110
57 | гофротруба D20 | м | 100
58 | гофротруба ПНД D20 | м | 10
59 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 24
60 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 115
61 | кабель ВВГнг-LS 4*1.5 | м | 50
62 | кабель МКЭШ 3*0,75 | м | 65
63 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 6
64 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
Раздел 3. Приток
65 | Прокладка воздуховодов из полипропилена толщиной: 10 мм, диаметром 800 мм | м2 | 5.32
66 | Отвод из полипропилена 90 град. 800/500 длиной 2500 мм на фланцах 10 мм | шт | 1
67 | Прокладка воздуховодов из из химстойкой нержавеющей стали толщиной: 1 мм, диаметром 800 мм | м2 | 9.82
68 | Фасонные изделия воздуховодов из химстойкой нержавеющей стали толщиной 1 мм с приварными фланцами из химстойкой нержавеющей стали | м2 | 9.82
69 | Установка решеток жалюзийных | шт | 3
70 | Решетка 4СА 600*600 | шт | 3
71 | Установка клапанов воздушных КВР с электрическим приводом периметром 2600 мм | шт | 1
72 | Клапан воздушный DRr 800*500 | шт | 1
Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, а также с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования.
Наименование марки материалов определено в соответствии с проектом: 2019-17-21К-ОВ.