| «СОГЛАСОВАНО» МУП «Горводоканал» ___________/ / «____»_____________2019г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Абонент _______________/______/ «____» __________ 2019г. |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### на проектирование узла учета холодной воды

1. Наименование организации заказчика: АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Объект: административное здание, ул. М. Горького,78

2.Исходные данные:

расход холодной воды согласно м3/час: 8,224 согласно ТУ13-18682 от15.07.2019г

3.   Состав водоизмерительной системы:

-вычислитель — Госреестр№29824-05; СПТ-941.20   - 1шт.

- электромагнитный расходомер Питерфлоу РС -50-72-А - 2 шт.,

Госреестр 46814-11

-GSM модем IRZ 52IWDT– 1 шт.

4. Измеряемые и регистрируемые величины:

объемный расход холодной воды, часовые параметры.

5. Объем работ по установке узла учета: создание необходимых прямых участков,

установка расходомеров, установка и подключение вычислителя, наладка

6. Разработка проектно-конструкторской документации (в составе проекта):

- общие указания к проекту;

- фактическая принципиальная схема

- функциональная схема узла учета;

- план расположения приборов, датчиков узла учета  и кабельных линий связи;

- чертежи установки датчиков узла учета;

- схема электрическая соединений внешних проводок;

- расчет гидравлических потерь на элементах трубопроводов для установки датчиков и на самих датчиках узла учета;

- таблица настроечных параметров.

7. Данные для проектирования узла учета холодной воды :

максимальный расход холодной воды (общий), м3/час 				                        8,224

верхний предел диапазона измерений датчиков расхода, м3/час 				72,00

нижний предел диапазона измерений датчиков расхода, м3/час 				0,48

8. Вывод информации с вычислителя: на модем

ГИП _____________________________________Е.В. Лугов