| «СОГЛАСОВАНО» АО «СИБЭКО» Представитель АО«СИБЭКО» _________ / И. А. Злобин/ «____»______________2019г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» АО «НПО НИИИП-НЗиК» _____________/ / «____» ______________2019г |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование узла учёта тепловой энергии

система, попадающая под учет (отопление, вентиляция, ГВС)

1. Наименование организации-абонента: АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Объект: Корпус №1,  корпус №10 ул. М. Горького, д.78, г.Новосибирск

2. Исходные данные:

- общая тепловая нагрузка							2,296   Гкал/час

- в т.ч. отопление								1,000   Гкал/час

- вентиляция								               1,125   Гкал/час

- ГВС								                             0,171   Гкал/час

В том числе:

Корпус №1:- Qот-0,880 Гкал/час; Qвент.-1, 115 Гкал/час; Qот-0,171 Гкал/час;

Корпус №10:- Qот-0,120 Гкал/час; Qвент.-0,010 Гкал/час;

- схема подключения системы отопления: закрытая, независимая

- расчетный температурный график:

в отопительный период			150/70	оС

- схема подключения системы ГВС:  по 1- ступенчатой параллельной схеме

3. Измеряемые и регистрируемые величины:

объемный расход и температура теплоносителя, количество теплоносителя и средняя температура за каждые сутки, количество теплоносителя нарастающим итогом, часовые параметры.

4. Объем работ по установке узла учета: создание необходимых прямых участков,

установка расходомеров и термопреобразователей, установка и подключение

тепловычислителя, наладка

5. Разработка проектно-конструкторской документации (в составе проекта):

•	общие указания к проекту;

•	принципиальная схема узла учета;

•	функциональная схема узла учета;

•	схема тепловых сетей с указанием места установки приборов учета и границы раздела                                             балансовой принадлежности;

•	план расположения приборов, датчиков узла учета и кабельных линий связи;

•	чертежи установки датчиков узла учета;

•	схема электрическая соединений внешних проводок;

•	чертежи нестандартных деталей (переходы, фланцы, защитные гильзы термопреобразователей);

•	расчет гидравлических потерь на элементах трубопроводов для установки датчиков и на самих датчиках узла учета тепловой энергии;

•таблица настроечных параметров.

6. Предусматриваемый проектом теплосчетчик : «Логика 8941»,  АО «НПФ «Логика»

г. Санкт-Петербург,  Госреестр №43409-15

свидетельство об утверждении средств измерений  RU.C.32.004.A №58092

7. Состав теплоизмерительной системы:

- тепловычислитель СПТ-941.20 -1  шт., Госреестр№ 29824-14;

-  преобразователь расхода электромагнитный   Питерфлоу РС -80-90-А - 2 шт.,  Госреестр 46814-11

-  преобразователь расхода электромагнитный  Питерфлоу РС -20-12-А (подпит.)   - 1шт.,

Госреестр 46814-11

- датчик давления    «КОММУНАЛЕЦ»  СДВ-И-1,0-М-4-20мА-DА422-0605-3-К00 -2 шт

Госреестр № 28313-11

- комплект термометров КТПТР-01-1-100П-120, 1компл. Госреестр 46156-10;

-  GSM- модем   Сinterion МС 35i -1шт.

8. Данные для проектирования узла учета системы теплоснабжения:

максимальный расход теплоносителя в отопительный период, т/час 			 29,01

расход теплоносителя в межотопительном периоде на гвс, т/час 			4,275

верхний предел диапазона измерений РС -80-90-А, м3/час 		                             90,00

нижний предел диапазона измерений РС -80-90-А м3/час 		                             0,6

Трубопровод подпитки:

расход теплоносителя на подпитку максимальный, м3/час				1,205

расход теплоносителя на подпитку среднечасовой, м3/час				0,402

верхний предел диапазона измерений РС -20-12-А, м3/час 	                                           12,00

нижний предел диапазона измерений РС -20-12-А м3/час, м3/час			0,08

9. Вывод информации с теплосчетчика: через GSM-модем

10. По окончании работ узел предъявляется к сдаче инспектору энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя (в соответствии с «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя») и инспектору водоснабжающей организации (в соответствии с «Правилами пользованиями систем коммунального водоснабжения»).

При допуске узла учета абонент самостоятельно устанавливает sim-карту в GSM-модем (при необходимости

sim-карту устанавливает представитель теплоснабжающей организации)

Номер sim-карты указывается в акте допуска приборов учета.

При замене sim-карты абонент обязан уведомить об этом теплоснабжающую организацию.

11. После оформления акта приёмки-сдачи узла учёта в 10-дневный срок заказчику необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию для внесения изменений в договор на отпуск тепловой энергии (по взаиморасчётам).

ГИП___________________________Е.В. Лугов