## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

«11» мая 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| Здравствуйте. просьба дать ответ на следующие вопросы:1) можно ли другие насосы? Аналоги2) можно ли др. шкаф, подешевле, росс пр-ля3) можно ли бренд стпластика не указанный в названии4) нужна произв-ть КНС и напор КНС ( рабочая точка в тз НИГДЕ не указана)5) какой тип сточных вод? (ливневые//хозбытовые//промышленные)если промышленные - нужен состав стока6) расстояние от кнс до шу7) какие требования по утеплению корпуса? желательно дать характеристики зоны размещения кнс | 1) По вопросу 1-3: Оборудование, указанное в техническом задании документации о запросе котировок замене на какие-либо аналоги не подлежит.2) Производительность КНС 260 м3/час, напор 10м.3) Сточные воды планируемые к перекачке насосной станцией-хозбытовые.4) Шкаф управления должен размещаться в павильоне над КНС.5) Дополнительного утепления корпуса самой КНС не требуется, а павильон КНС должен обеспечивать внутреннюю температуру не ниже +5 ̊C.̊  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» ̊  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |