## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«20» ноября 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| В спецификации к щиту ЩП-10 прописаны приборы контроля изоляции ТорС 703, дело в том что данный прибор используется в сети TN-C, TN-C-S, TN-S с частотой 50Гц, в нашем случае сеть IT (с изолированной нейтралью) и частотой 400ГцПросим уточнить целесообразность использования данного прибора, нет ли технической ошибки? | Все приборы серии TopC-7ХХ применяются в сетях с изолированной нейтралью. Возможна замена прибора на TopC -706. |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |