## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«23» ноября 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | | Разъяснение положений документации | | |
| 1. ip 54 должно быть для всех шкафов ЩМП?  2. можно ли заменить щитовые приборы Э8030 М1 с классом точности 2,5 на Э47 с классом точности 1,5? 3. в спецификации не прописанно распределение на модульные автоматы. возможно ли применение шит АД31Т в качестве распределительных шин ?можно ли заменить шины М1Т на АД31Т соответствующего сечения? | | 1. Степень защиты оболочки шкафов должна быть не ниже IP54. 2. Мы готовы рассмотреть аналоги измерительных приборов, но согласно техническим характеристикам приборы серии Э47 предназначены для работы в сетях 50-60 Гц и не подходят для работы в сети 400 Гц. 3. Мы готовы рассмотреть аналоги распределительных шин, при условии, что шины должны быть медными. | | |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |